## Feuil1
CALCULATEUR DE DIMENSIONNEMENT D'ECHANGEUR
Echangeur à tube concentrique à contre courant
Ce calculateur permet de dimensionner un échangeur à tubes utilisant un fluide chaud (par exemple le digestat) pour préchauffer un fluide à monter en température (par exemple la matière entrant dans le digesteur)
L'échangeur est considéré comme calorifugé, et la perte de chaleur est considérée comme nulle. Utiliser le calculateur de pertes de chaleur dans les canalisations pour déterminer sa valeur exacte
Caractéristiques des fluides utilisés dans l'échangeur
| Fluide à réchauffer |  | Fluide chaud |  |  |  |  | Contre-courant :
Débit | 1 | Kg/h | 0.6 | m3/h |  | Kg/h | kg/m3
Masse volumique | 994 | kg/m3 | 994 | kg/m3 |  | Kg/j | kg/l
Masse volumique | 994 | Kg/m3 | 994 | kg/m3 |  | m3/h | kg/cm3
Débit massique | 1 | kg/h | 596.4 | kg/h |  | m3/j | g/m3
Débit volumique | 0.001006 | m3/h | 0.6 | m3/h |  | l/h | g/l
Température entrée échangeur | 12 | °C | 38 | °C
Capacité calorifique | 4180 | J/kg/°C | 4180 | J/kg/°C
Conductivité thermique | 0.525 | W/m/°C | 0.563 | W/m/°C |  |  |  | Co-courant :
| Fluide à réchauffer |  |  | Fluide chaud
Viscosité | 0.101 | Dynamique µ [kg/m/s] |  | 0.000504 | Dynamique µ [kg/m/s] | Dynamique µ [kg/m/s]
Viscosité dynamique | 0.101 | [kg/m/s] |  | 0.000504 | [kg/m/s] | Cinématique ν [m2/s]
Viscosité cinématique | 0.00010161 | [m2/s] |  | 5.0704e-07 | [m2/s]
Caractéristiques de l'échangeur
Sens des fluides | Contre-courant
Facteur de dimensionnement | 1.1
Efficacité échangeur | 70%
Puissance récupérée sur le fluide chaud | 12603.2573 | W |  |  |  | Contre-courant
Co-courant
| Fluide à réchauffer |  | Fluide chaud
Température sortie échangeur | 38 | °C | 19.8 | °C
Température logarithmique moyenne | 24.811 | °C | 28.8086 | °C
Différentiel de température logarithmique moyen | #NUM! | °C | #NUM! | °K
| Tube interne |  | Tube externe
Diamètre extérieur | 0.11 | m | 0.21 | m
Diamètre intérieur | 0.1 | m | 0.2 | m
Épaisseur | 0.01 | m | 0.01 | m
Diamètre extérieur | 0.11 | m | 0.21 | m |  | m
Diamètre intérieur | 0.1 | m | 0.2 | m |  | cm
Epaisseur | 0.01 | m | 0.01 | m |  | mm
Section | 0.007854 | m2 | 0.021913 | m2
Coefficient d'encrassement interne | 0.003 | m2.°C/W
Coefficient d'encrassement externe | 0.003 | m2.°C/W
Conductivité thermique du tube | #NUM! | W/m/°C. | Si acier inoxydable : |  | #NUM!
Diamètre logarithmique moyen du tube interne | 0.10492 | m
Diamètre équivalent pour le transfert de chaleur | 0.25364 | m
Diamètre équivalent du tube externe | 0.09 | m
Fluide à réchauffer dans : | Tube interne |  |  |  |  | Tube interne
Tube externe
| Tube interne |  | Tube externe
Flux massique par unité de surface | 127.324 | kg/m2/h | 27217.2066 | kg/m2/h
Nombre de Reynolds | 0.035018 | - | 3804.7141 | -
Nombre de Prandtl | 804.1524 | - | 3.742 | -
Nombre de Nusselt | 0.011715 | - | 24.9986 | -
Coeffficient de transfert de chaleur entre les fluides | 0.061506 | W/m2/°C | 55.4896 | W/m2/°C
Coefficient d'échange de l'échangeur | #NUM! | W/m2/°C
Surface d'échange nécessaire pour l'efficacité recherchée | #NUM! | m2
Longueur de tube nécessaire pour l'efficacité recherchée | #NUM! | m
Pertes de charge dans l'échangeur
Tube interne | Tube interne |  | Tube externe
Facteur de friction | 1827.6529 | - | 0.047405
Vitesse | 3.5581e-05 | m/s | 0.007606 | m/s
Nombre de Reynolds | 0.035018 | - | 1350.0599
Perte de charge | #NUM! | Pa | #NUM! | Pa
Rendement de la pompe | 80%
Puissance électrique supplémentaire pour le circulateur | #NUM! | W

## Feuil2
Propriétés thermodynamiques de l'eau
| T | ρ | μ | ν | Cp | λ
| °C | kg/m3 | kg/m/s | m2/s | J/kg/°C | W/m/°C
| 0 | 1002 | 0.00178 | 1.7764e-06 | 4218 | 0.552
| 10 | 1001 | 0.0013 | 1.2987e-06 | 4192 | 0.586
| 20 | 1001 | 0.001 | 9.99e-07 | 4182 | 0.597
| 40 | 994.6 | 0.000651 | 6.5453e-07 | 4178 | 0.628
| 60 | 985.4 | 0.000469 | 4.7595e-07 | 4184 | 0.651
| 80 | 974.1 | 0.000354 | 3.6341e-07 | 4196 | 0.668
| 100 | 960.6 | 0.000281 | 2.9253e-07 | 4216 | 0.68
| 120 | 945.3 | 0.000234 | 2.4754e-07 | 4259 | 0.685
| 140 | 928.3 | 0.000198 | 2.1329e-07 | 4283 | 0.684
| 160 | 909.7 | 0.000172 | 1.8907e-07 | 4342 | 0.68
| 180 | 889 | 0.000154 | 1.7323e-07 | 4417 | 0.675
| 200 | 866.7 | 0.000138 | 1.5922e-07 | 4505 | 0.665
| 220 | 842.4 | 0.000125 | 1.4839e-07 | 4610 | 0.653
| 240 | 815.7 | 0.000117 | 1.4344e-07 | 4756 | 0.635
| 260 | 785.9 | 0.000108 | 1.3742e-07 | 4949 | 0.611
| 280 | 752.5 | 0.000102 | 1.3555e-07 | 5208 | 0.58
| 300 | 714.3 | 9.6e-05 | 1.344e-07 | 5728 | 0.54
Huile
| 20 | 888 | 0.8 | 0.0009009 | 1880 | 0.145
| 40 | 876 | 0.21 | 0.00023973 | 1964 | 0.144
| 60 | 864 | 0.072 | 8.3333e-05 | 2047 | 0.14
| 80 | 852 | 0.032 | 3.7559e-05 | 2131 | 0.138