## Feuil1
CALCULATEUR DE CONSOMMATION THERMIQUE DU DIGESTEUR
Ouest
| Est |  |  |  |  | FALSE | TRUE | FALSE
Sud
Pertes thermiques |  |  |  | Montée en température des effluents
Calculs valables pour un digesteur cylindrique |  |  |  | Température de digestion (°C) | 38
Hauteur du digesteur (m) | 5 |  |  | Température minimale d'entrée des effluents (°C) | -5
Diamètre intérieur du digesteur (m) | 10 |  |  | Température moyenne des effluents (°C) | 12
|  |  |  | Débit d'effluents (kg/h) | 3000
Température extérieure de base (°C) | -5 | Carte des températures extérieures de base |  | Capacité thermique des effluents (J/kg/K) | 4180
Température extérieure moyenne (°C) | 12
Température du sol (°C) | 12 |  |  | Energie nécessaire à la montée en température des effluents
|  |  |  | Puissance thermique maximale (kW) | 149.7833
Indiquer de l'intérieur à l'extérieur les matériaux constituant le digesteur (ex : bitume, béton, polystyrène extrudé) |  |  |  | Energie thermique annuelle (MWh) | 793.364
Parois latérales | Epaisseur (cm) | Conductibilité thermique (W/m/K) |  | Echangeur effluents intrants/digestat
Indiquer ici le type de matériau | 20 | 2 |  | Efficacité de l'échangeur | 90%
Indiquer ici le type de matériau |  |  |  | % de masse éliminée lors de la digestion | 40%
Indiquer ici le type de matériau |  | 0
Indiquer ici le type de matériau |  |  |  | Energie récupérable sur le digestat par échangeur
Coefficient de convection interne | 99999999 |  |  | Puissance thermique maximale (kW) | 53.922
Coefficient de convection externe | 999999999999 |  |  | Energie thermique annuelle (MWh) | 285.611
Perte maximale de chaleur (kWth) | 68.8863
Perte annuelle de chaleur (MWhth) | 364.8731
Paroi supérieure | Epaisseur (cm) | Conductibilité thermique (W/m/K)
Indiquer ici le type de matériau | 5 | 1
Indiquer ici le type de matériau
Indiquer ici le type de matériau
Indiquer ici le type de matériau
Coefficient de convection interne | 25
Coefficient de convection externe | 7.6923
Perte maximale de chaleur (kWth) | 0.022538 |  | La température du ciel gazeux doit être calculée pour évaluer la perte thermique au niveau de la paroi supérieure. Elle est fonction des caractéristiques thermiques du gazomètre
Perte annuelle de chaleur (MWhth) | 0.013893
Sol | Epaisseur (cm) | Conductibilité thermique (W/m/K)
Indiquer ici le type de matériau | 10 | 2
Indiquer ici le type de matériau
Indiquer ici le type de matériau
Indiquer ici le type de matériau
Coefficient de convection interne | 99999999
Coefficient de conduction avec le sol | 99999999999
Perte maximale de chaleur (kWth) | 40.8407
Perte annuelle de chaleur (MWhth) | 216.3227
Perte maximale totale de chaleur (kWth) | 109.7495
Perte annuelle de chaleur (MWhth) | 581.2097
Le rayonnement solaire diminue la valeur des pertes thermiques
Les ponts thermiques peuvent générer des pertes de chaleur considérables
Echangeur effluents intrants / digestat ? | NON | FALSE
Consommation thermique
Puissance thermique maximale (kW) | 259.5329
Energie thermique annuelle (MWh) | 1374.5737
Note on G11: Nicolas ANGELI: Température extérieure de base ou Température de sortie échangeur de préchauffage / Hygiéniseur / Cuve de mélange
Note on G12: Nicolas ANGELI: Température extérieure moyenne ou Température moyenne de sortie échangeur de préchauffage / Hygiéniseur / Cuve de mélange

## Feuil2
Source : Génération O2
http://www.generation-o2.com/economies-energie_energies-renouvelables_chauffage-ecologique_lorraine-54-nancy.htm